FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Vous intervenez sur l’installation de chauffage central d’un pavillon. Le client signale qu’un radiateur situé dans une chambre au RdC ne chauffe pas assez. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Vous devez déterminer la cause du disfonctionnement et y remédier

Ce qui m’est donné : La caisse à outils avec l’outillage de base L’installation réelle

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Est-ce que ce radiateur a déjà fonctionné correctement (est-il bien dimensionné ?)(Questionnement du client Est-ce que les autres radiateurs alimentés sur la même branche fonctionnent correctement? (Relevé des températures d’entrée radiateur avec un thermomètre ou la main. Les organes de réglages sont-il ouverts ? ( Vérification manuelle Le radiateur est-il bien purgé ? ( Vérification. Y a-t’il un débit traversant le radiateur ? Est-il suffisant ? ( test de la chute de température entre le départ et retour du radiateur.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je réalise les vérifications mentionnées ci-dessus. J’arrête la chaudière.( attention à la régulation, débrancher la chaudière électriquement ) Je vidange l’installation s’il n’y a pas de té d’équilibrage. S’il y en a un, je le ferme ainsi que le robinet de réglage Je vidange le radiateur, puis je le démonte J’observe les effluents de vidange du radiateur Je le rince au jet sous pression. Je le remonte en refaisant l’étanchéité Je remplis l’installation J’effectue la purge Je remet en service la chaudière et lance une demande forcée de chauffage par le biais de la régulation. Je vérifie le bon fonctionnement du radiateur. Je nettoie mon lieu d’intervention

| Notes personnelles |
| --- |
| Temps d’intervention : 1h30 | Fournitures et matériels divers Caisse à outil Serpillère Seau |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Vérification du circuit d’alimentation radiateur Vidange l’installation. Dépose du radiateur. Désembouage et rinçage du radiateur au jet sous pression. Remontage du radiateur, réfection de l’étanchéité Remplissage de l’installation Purge Remise en service de l’installation Vérification du bon fonctionnement du radiateur. Nettoyage du chantier.

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| L’outillage est complet et adapté La chronologie des opérations est judicieuse Les vérifications sont rationnelles La panne est trouvée Le temps d’intervention est facturable. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

# Text boxes

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :