FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Un client contacte votre entreprise car il a constaté des variations importantes de pression ainsi qu’un écoulement d’eau à la soupape de sécurité du circuit chauffage. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : - Votre employeur vous demande de vous rendre sur le site, pour effectuer un diagnostique.

Ce qui m’est donné : - L’adresse du client. - Des informations orales. - Une caisse avec l’outillage courant. - Une soupape de sécurité.

| Ce qui me manque : - Un coffret de gonflage de vase. - La documentation du vase d’expansion. - Un vase d’expansion | comment je vais l’obtenir : Magasin de l’entreprise. Documentation de l’entreprise. Fournisseur. |
| --- | --- |

| Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Je visualise la pression, j’effectue la purge de l’installation - Je vérifie l’étanchéité de celle-ci. - Je fais monter la température du réseau au maximum admissible et je visualise la montée en pression. - constatant que la soupape est étanche, j’actionne la valve du vase, je constate un écoulement d’eau. - J’en déduis que la membrane est percée, je vais donc procéder au remplacement. - Je ne vidange que la partie nécessaire de l’installation. - Je dépose le vase et vérifie ces caractéristiques. - Je me procure le vase correspondant et en effectue la pose. - Je remets l’installation à la pression de service, je mets en chauffe et j’effectue la purge du réseau. |  |
| --- | --- |
| Notes personnelles |  |
| Temps d’intervention - 2 heures. | Fournitures et matériels divers - Un vase Thermador, Type 4/05. - Filasse et pâte à joint. |

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - Les causes de mauvais fonctionnement sont ciblés. - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les règles de sécurité sont respectées. - Le compte rendu d’intervention est fait au client avec exactitude. - La pression est réglée avec exactitude. - Le résultat de l’intervention permet de remettre l’installation en fonctionnement. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :