| Académie de NANTES SAVOIR S1 | DISTRIBUTION DE L’ENERGIE Relèvement du facteur de puissance | LP ROBERT BURON BAC PRO ELEEC TP 3h |
| --- | --- | --- |

Compétences : l’élève doit être capable :

- de vérifier, par des mesures et des essais sur une armoire de distribution de type industriel, les caractéristiques et la fonctionnalité des appareils,

- de décoder les documents relatifs à l’ouvrage,

- d’argumenter les solutions retenues.

Savoir associé : S1.5  gestion de l’énergie, relèvement du facteur de puissance.

Mise en situation :

L’alimentation d’une extension de l’atelier est prévue à partir du départ 1 «  attente » du TGBT. Cette extension, composée d’un transformateur, de moteurs, d’un aérotherme, est fortement inductive.

On souhaite relever le facteur de puissance de ce nouveau départ à 0,98

| On donne : | On demande : |
| --- | --- |
| - Le dossier technique du TGBT - Le guide de l’installation électrique - Le dossier technique du coffret de batterie de condensateurs - Les mesureurs nécessaires | Activité n°1 : Etude des caractéristiques de l’extension Relever les caractéristiques de l’extension Activité n°2 : Etude du relèvement du facteur de puissance Argumenter les solutions retenues Déterminer la batterie de condensateurs Activité n°3 : Mise en service du coffret de batterie Mettre en service et configurer le coffret de batterie Procéder aux mesures de vérification Commenter les résultats |

Activité n°1 : Etude des caractéristiques de l’extension

1.1 Raccorder les appareils individuellement pour compléter le tableau de relevés suivant :

/ 3

|  | U (V) | I (A) | P (W) | Q (VAR) | S (VA) | Cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aérotherme |  |  |  |  |  |  |
| Moteurs |  |  |  |  |  |  |
| Transformateur |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Total | PT = | QT = |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/ 2

1.2 Calculer :

- la puissance apparente totale ST.

- Le facteur de puissance global

- L’intensité du courant IT

1.3 Vérifier les résultats, par lecture de la centrale de mesure du TGBT et de l’écran Magellis

/ 1

|  | U (V) | IT (A) | PT (W) | QT (VAR) | ST (VA) | Cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de mesures ou Ecran Magellis |  |  |  |  |  |  |

Les résultats sont conformes                          / 6

Activité n°2 : Etude du relèvement du facteur de puissance

2.1 Rédiger une note présentant et justifiant l’intérêt de l’amélioration du facteur de puissance sur une installation : Quel est le principe ? Pourquoi relever le facteur de puissance ? Quels sont les modes de compensation ?

/ 5

A partir des résultats indiqués par la centrale, calculer la valeur de la puissance réactive à installer pour compenser la nouvelle installation pour passer la valeur actuelle du cos φ à 0,98 ;

/ 1

Vérifier votre calcul en utilisant le tableau K17, page K11 du guide de l’installation électrique.

/ 1

Valeur de k donnée par le tableau :

Calculer Qc = kxP =

Les valeurs et les arguments énoncés correspondent aux exigences techniques                    / 7

Activité n°3 : Mise en service

L’équipement à installer est un coffret à régulation automatique, préciser ses caractéristiques

/ 1

Référence :………………………….…..		Tension d'alimentation :…….……………

Nombre de gradins :……………….……		Puissance :……………………….…………

Relever le schéma de raccordement, en vous aidant du guide d’exploitation et du dossier TGBT :

/ 4

3.3 Mettre en service le Varset :         (EN PRESENCE DU PROFESSEUR)

Alimenter le varset

Fixer la cible du cos φ à 0,98.   Nota : ne modifier aucune autre valeur

Mettre en service les équipements de l’extension

Observer les indications données par le Varset, que s’est-il passé ?

Relever les nouvelles valeurs indiquées par la centrale de mesure

/ 1

|  | U (V) | IT (A) | PT (W) | QT (VAR) | ST (VA) | Cos φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale de mesures |  |  |  |  |  |  |

/ 1

3.4 Conclusion : Commenter les résultats obtenus

Les résultats sont justifiés et conformes à la demande			/ 7

Total :                       /20